浄化槽工事チェックリストⅡ（施工現場において確認する事項）

Ｎｏ－１

| 検 査 項 目 | 検査のポイント | 検 査 の 方 法 |  | チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．流入管きょ 及び放流管 きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか | 管渠の始点より、水を流して升等の管内が目視できるとこ ろで確認する。 |  |  |
|  | 勾配は適当か | 配管図面との 確認を行う | 日向市公共下水道排水設備工事の基準１％が 確保されているか。（最低でも浄化槽までの勾 配は１％を確保すること） |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が 適切に保たれ、逆流のおそれ はないか | ①放流水路の水位上昇時の痕跡を見る。あるいは、聞き取り 調査によって、水位が最大どこまで上昇するかを確認する。 ②放流水路の水位は、降雨や潅漑による上昇が考えられるの で留意する。 |  |  |
| ３．誤接合等の 有無 | 生活排水がすべて接合されて いるか | 配管図面との 確認を行う。 | 台所、便所、洗濯、風呂等の排水口から水を 流してみる。 |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入して いないか |  | 雨水、工場排水等をたどってみる。 |  |
| ４．ますの位置 及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一 定間隔ごとに適切なますが設 置されているか | ①起 点 ： 各排水が屋外に出たところに封水トラップも しくは掃除口が適切に設置されているか。 ②屈 点 ： 45度以上の屈曲点、落差のある所に升が設置 されているか。 ③合 流 点 ： ２系統以上の排水の分岐点に升が設置されて いるか。 ④間 隔 ： 直線部分においても管渠の点検や清掃の行え る間隔に升が設置されているか。 （升と升との間隔が排水管の内径の 120 倍を 越えていないこと） ⑤升の種類 ： 全てインバート升とし、雨水等が入らないよ う密閉できる蓋となっているか。 [ 参 考 ] ①トラップ升について 二重トラップとならないこと。 ２号トラップを使用すること。 ②升について 公共下水道排水設備工事に使用する塩ビ升 とする。 |  | 内径 cm |

Ｎｏ－２

| 検 査 項 目 | 検査のポイント | 検 査 の 方 法 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| ５．流入管 きょ、放流管 きょ及び空気 配管の変形、 破損のおそれ | 管の露出等により、変形、 破損のおそれはないか | 配管上部の使用状況の聞き取りを行ったうえで、次の点の 確認を行う。 ①配管の上部を人の通行等がある場合は、履土がなされて いること。 ②自動車等が通る場合は、スラブ打ちを行っていること。 ③雨水により土砂が流出し管が露出するおそれがないこと。 ④やむを得ず露出配管としている場合は外部からの衝撃に対 する防護策や対候性等が配慮されていること。 |  |
| ６． かさ上げの 状況 | バルブの操作などの維持管理 を容易に行うことができるか | ①保守点検時にバルブ等の操作や薬剤の補充が行えるように 確実に手が届くこと。 ②槽内の外観（スカムの発生状況、接触ばっ気槽の水流、移 流管等）が黙視によって確認できること。 ③深埋めによってより大きな荷重がかかり、本体及び内部設 備の変形破損を生じるおそれはないか。 維持管理を容易に行うことができるかさ上げの高さは、マンホールの大きさやバルブの位置等によって異なるが、概ね３０cm以内とすることが適当。 やむを得ず３０cm以上となる場合は、ピット構造とするなどの対策が必要。 |  |
| ７． 浄化槽本体 の上部及びそ の周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい 場所に設置されていないか | 保守点検、清掃を行うには少なくとも浄化槽本体上部の空 間が確保されていることが前提となる。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となる ものが置かれていないか |  |  |
|  | コンクリートスラブが打たれ ているか | 通常槽本体の変形、破損を防止するためにコンクリートス ラブを打つことが必要なので、適正にコンクリートスラブが打たれていることを確認する。 なお、上部の利用状況によっては、コンクリートスラブと 基礎の間に支柱を立てる等の対策を講じて重荷が直接浄化 槽本体にかからないような対策を講ずる場合もある。 また、スラブを打つとき、マンホール蓋に余計なセメント 等が入ることにより、蓋が開かなくなることのないよう十分 注意する必要がある。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じてないか | 槽内を満水状態にした後２４時間後の各室の水位を比べ、 変化が生じていないかを確認する。 |  |

Ｎｏ－３

| 検 査 項 目 | 検査のポイント | 検 査 の 方 法 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| ９．浄化槽本体 の水平の状況 | 水平が保たれているか | 水準器、槽内壁に示されている水準目安線、越流せき及び 各室（槽）の水位、流入管底、放流管底との水位差等により 確認する。 |  |
| 10．接触材等の 変形、破損、 固定の状況 | 嫌気濾床槽の濾材及び接触 ばっ気槽の接触材に変形や破 損はないか | 目視により接触材及び接触材おさえ等に変形、破損はない かを調べる。 |  |
|  | しっかり固定されているか | 逆洗装置を稼動させるなどして、接触材が動いたりするこ とがないかを確認する。 可能ならば、手で固定の状況を確認する。 |  |
| 11．ばっ気装 置、逆洗装置 及び汚泥移送 装置の変形、 破損、固定及 び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか | 目視により、送気管や汚泥移送管の変形、破損はないかを 確認する。 |  |
|  | しっかり固定されているか | 水面上の配管部分を手で揺するなどして調べる。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄り ははいか | ばっ気装置や逆洗装置にあっては実際に稼動させてみて、 気泡が均等に出るかどうか、また水面に片寄りはないかどう かを調べる。 バルブ操作による送気の切換えを行って、十分な送気が行 えるかどうかを確認する。 また、空気の逃がしバルブがある場合は、バルブの操作に よって送気量の調節が可能かどうかを確認する。 |  |
| 12．消毒施設の変 形、破損、固 定の状況 | 消毒設備に変形や破損はな いか | 目視や実際に取り外して調べてみる。 |  |
|  | しっかり固定されているか |  |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか | 薬剤筒のスリットを通じて（薬剤と水との）接触が十分に なされているかを実際に水を流して確認する。 |  |
| 13．ブロワーの 設置稼動状況 | 防振対策がなされているか 固定が十分行われているか アースはなされているか 漏電のおそれはないか | ブロワーに防振ゴム等がしっかりはめ込まれているかどう かを確認する。（建築の土台と縁切りされた土台に据え付け られていることが望ましい。） 振動によってブロワーが動いてしまい、送気管等の変形の 原因となるおそれがないか、異常な金属音等が生じていな いか。 万一の漏電に備えて、アースを必ず行う。 また、電源は防水型のスイッチ差し込みコンセントとなっ ているかを確認する。 |  |

Ｎｏ－４

| 検 査 項 目 | 検査のポイント | 検 査 の 方 法 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.ポンプ設置 （流入ポンプ 及び排水ポン プ）の設置、 稼動状況 | ポンプ升に変形や損傷はない か | 目視で確認する。 |  |
|  | ポンプ升に漏水のおそれはな いか | 弁の底版や、壁面の接合部等から漏水のおそれがあるの で、本体と同様に水張りを行った後２４時間後の水位との比 較を行う。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されて いるか | 予備のポンプを設けておかないと、故障時や異常に大量の 汚水が流入した時に対応できないため、２台以上設置する 必要がある。 また、２台は同一能力とし、普段から自動的に交互運転で きることが望ましい。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが 設置されているか | ポンプの能力やポンプ升の容量が、設計図面と同一である ことを確認する。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われて いるか | ガイドパイプで固定されているかどうかを確認する。 |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か | 保守点検時にポンプを引き上げて、ゴミ等を取り除くた め、取り外しが容易に行えるかどうかを確認する。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベル スイッチの稼動を妨げるおそ れはないか | ポンプを作動させてみて、フロート式スイッチが正しく作 動できる状況にあるかどうかを調べる。 正しく動作できないおそれのある場合は電極棒式のレベル スイッチとする必要がある。 ポンプ升の平面積が小さい場合にフロート式スイッチを用 いると、フロートが配管等にひっかかってしまい誤作動を生 ずることがある。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 施工業者名 ㊞ 代表者名 住 所 電話番号 担当浄化槽設備士氏名 ㊞ （浄化槽設備士免状の交付番号） |  |  |  |