## 様式Ⅲ-6
要求水準チェックリスト | [8 empty] | （様式Ⅲ－６）
要求水準書の項目 |  |  |  |  | No. | チェック項目 | 提案書記載箇所(頁、行)
[8 empty] | 参加者 チェック | 本市 チェック
２ 総則 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
２（4） 基本事項 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
２（4）イ 要求する機能 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
| （ｱ）施設能力 |  |  |  | 1 | 本事業において浄水場に求める表２－８に示す施設能力を満足しているか。
| （ｲ）原水水質、浄水水質 |  |  |  | 2 | 表２ー９に示す計画原水水質、浄水水質要求水準を理解しているか。
| （ｳ）耐震性能 |  |  |  | 3 | 表２－10に示す土木構造物及び建築構造物の耐震性能を確保しているか。
| （ｴ）耐用年数 |  |  |  | 4 | 表２－11に示す土木構造物及び建築構造物の耐用年数を確保しているか。
２（4）ウ 自然災害等の対策 |  |  |  |  | 5 | 地震（地震動、液状化）、浸水（洪水、津波、高潮）、落雷などの自然災害や、事故による汚染物質流出、テロ活動などの人為災害によるリスクなどの対策を十分に考慮した設計及び建設工事が提案されているか。
|  | ① |  |  | 6 | ①を満たす設計が行える計画となっているか。
|  | ② |  |  | 7 | ②を満たす設計が行える計画となっているか。
２（4）エ 地域経済・社会への貢献 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
|  | ①地域経済への貢献に関する事項 |  |  | 8 | 地域経済への貢献について、具体的な施設整備を提案しているか。
|  | ②地域社会への貢献に関する事項 |  |  | 9 | 地域社会への貢献について、具体的な施設整備を提案しているか。
３ 細則 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
３－２ 整備業務 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
３－２（1） 調査業務 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
| イ 業務の実施に当たっての留意事項 |  |  |  | － | － | － | － | －
|  | ① |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a）測量調査 | 10 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  |  |  | b）地質調査 | 11 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  |  |  | c）埋設物調査 | 12 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
[5 empty] | 13 | 適切な試掘箇所を提案しているか。
|  |  |  | d）周辺環境調査 | 14 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  |  |  | e）土壌汚染調査 | 15 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  |  |  | f） 電波障害調査 | 16 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  |  |  | g）上記の他 | 17 | 調査を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
|  | ② |  |  | 18 | 説明会対応及び近隣住民対応を実施し、必要かつ適切な対策を講じる計画となっているか。
３－２（2） 設計業務 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
| イ 設計共通事項 |  |  |  | 19 | 【事業コンセプト】の実現を達成するための検討を行う計画となっているか。
[5 empty] | 20 | 事業者の特性を発揮した施設を提案しているか。
[5 empty] | 21 | 日常点検業務が行いやすい導線を確保し、昼間だけでなく夜間の維持管理作業性にも留意しているか。
[5 empty] | 22 | 点検作業中の落下事故などが発生しないよう、浄水場における維持管理作業項目について検討し、安全対策を施しているか。
[5 empty] | 23 | 今後実施を予定している既設久里第２浄水場の更新を見据えて、将来の施設・設備更新を考慮した適切な平面配置、水位高低図等を提案しているか。
[5 empty] | 24 | 既設施設の粉炭接触池と久里第２浄水場の浄水池との連絡を考慮した水位を設定しているか。
| ウ 各施設における設計要求事項 |  |  |  | － | － | － | － | －
|  | ①粉末活性炭処理設備 |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 25 | 異臭味発生時の対応、油流出事故等の非常時における対応を目的に設置するものであり、最大浄水量においても必要な薬品量を注入できる設備となっているか。
|  |  |  | b） | 26 | 活性炭はウェット炭でフレコンバックか袋納入することとし、JWWA K 113に適合したもの、または水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15号）第１条第16号を満足した薬品で提案しているか。
|  |  |  | c） | 27 | 活性炭の注入率は、原水水質に対して要求水質が得られるよう、注入率を設定しているか。
|  |  |  | d） | 28 | 活性炭の受入・貯蔵設備、注入設備を設けているか。
|  |  |  | e） | 29 | 活性炭は、最大浄水量に対して事業者提案による平均注入率を考慮した貯蔵量となっているか。
|  |  |  | f） | 30 | 活性炭の必要最低貯蔵日数は10日分以上となっているか。
|  |  |  | g） | 31 | 活性炭の貯蔵槽及び溶解槽等の残量監視やブリッジ防止対策などにより、円滑な自動運転が可能なシステムを構築し、無注入検知を確実に行なえるよう対策を講じているか。
|  |  |  | h） | 32 | 活性炭の保管庫及び貯蔵槽は爆発・火災に対する安全性に十分配慮し、受け入れから溶解までの工程において粉塵対策を充分に行なっているか。
|  |  |  | i） | 33 | 注入設備及び注入配管は予備機能を有しているか。
[5 empty] | 34 | 注入配管はスラリーの堆積や磨耗を考慮した口径とし、管内を水洗浄できるようになっているか。
|  |  |  | j） | 35 | 活性炭注入機が目詰まりを起こさないようなシステム、レイアウト、及び機材を採用しているか。
|  | ②取水ポンプ設備 |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 36 | 取水ポンプ設備を設けているか。
[5 empty] | 37 | 設置場所を提案しているか。
[5 empty] | 38 | 取水ポンプ能力は、実揚程、管路損失等を考慮し必要水量を取水可能なポンプ仕様となっているか。
|  |  |  | b） | 39 | 取水ポンプ設備の台数は実働２台以上となっているか。
[5 empty] | 40 | 予備機を設け、１台休止時においても最大取水量が取水可能な能力を有しているか。
[5 empty] | 41 | ポンプの形式、材質及び塗装について提案しているか。
|  |  |  | c） | 42 | 将来的に１系沈砂池から取水能力を増強（１台分の予備機能を確保）するため、将来の施工を見据えた施設計画を立案しているか。
[5 empty] | 43 | 場内配管についても同様に将来の施工を見据えた計画となっているか。
|  | ③着水井 |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 44 | 原水の水位変動の安定化や、分配水量の均等化を図ることを目的として設置しているか。
|  |  |  | b） | 45 | 池数は複数池とし、清掃、補修等の１池停止時においても、最大浄水量が流入可能な施設となっているか。
|  |  |  | c） | 46 | 着水井水位は、既設１系及び２系沈砂池の水位を考慮して設定しているか。
|  |  |  | d） | 47 | 着水井の前段または後段には原水流量計を設置しているか。
|  |  |  | e） | 48 | 必要に応じて越流・排水設備を設けているか。
[5 empty] | 49 | 維持管理性、頻度を考慮して、適切に管廊や弁きょう等を設置しているか。
[5 empty] | 50 | 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  | ④薬品混和施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 51 | 薬品の混和を確実に行うことを目的として設置しているか。
|  |  |  | b） | 52 | 混和池を設ける場合、池数は複数池とし、清掃、補修等の１池停止時においても、最大浄水量が処理可能な施設となっているか。
[5 empty] | 53 | 各池は均等分配できる設備や機構を有する構造となっているか。
|  |  |  | c） | 54 | 滞留時間は、確実な薬品混和を可能とする提案となっているか。
[5 empty] | 55 | 混和方式は機械攪拌式となっているか。
|  |  |  | d） | 56 | 必要に応じて越流・排水設備を設けているか。
|  |  |  | e） | 57 | 維持管理性、頻度を考慮して、適切に管廊や弁きょう等を設置しているか。
[5 empty] | 58 | 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  | ⑤沈澱施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 59 | 濁質等の沈澱を確実に行うことを目的として設置しているか。
|  |  |  | b） | 60 | 池数は複数池（１系及び２系完成後は４池以上の複数池）とし、清掃、補修等の１池停止時においても、最大浄水量が処理可能な施設となっているか。
[5 empty] | 61 | 各池（系列）には均等分配できる設備や機構を有する構造となっているか。
|  |  |  | c） | 62 | 沈澱方式、滞留時間及び堆泥量は、後続の急速ろ過池における処理が適正に行われるよう、確実な沈澱を可能とする提案となっているか。
[5 empty] | 63 | 適切に阻流壁を設けているか。
|  |  |  | d） | 64 | かき寄せ方向は水流に平行となっているか。
[5 empty] | 65 | 掻き寄せ機の機種は提案しているか。
|  |  |  | e） | 66 | フロック形成は機械攪拌方式（横型）となっているか。
|  |  |  | f） | 67 | 必要な越流・排水設備を設けているか。
|  |  |  | g） | 68 | 管廊等を設置し、維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  |  |  | h） | 68 | 電源系統や制御系統も含め、系統化や分割化に配慮した設備となっているか。
|  |  |  | i) | 69 | 後段の急速ろ過のろ過水濁度の低減を目的として、後PAC注入設備を設けているか。
|  | ⑥急速ろ過設施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 71 | 沈澱処理水をろ過砂のふるい分け作用により、濁質を除去する目的で設置しているか。
[5 empty] | 72 | 急速ろ過方式は、重力式、下向流となっているか。
[5 empty] | 73 | ろ過速度は水道施設設計指針に準拠しているか。
|  |  |  | b） | 74 | 凝集・沈澱処理した水をろ過する通常の方式となっているか。（凝集のみを行った水を処理する直接ろ過は行わない。）
|  |  |  | c） | 75 | ろ過池逆洗時や、清掃、補修等の２池停止時（１系及び２系完成後）においても、最大浄水量が処理可能な性能を有する池数の提案となっているか。
|  |  |  | d） | 76 | ろ過設備は自然平衡形となっているか。
[5 empty] | 77 | ろ過材およびろ過材構成は提案しているか。
|  |  |  | e） | 78 | ろ過池を洗浄するための洗浄施設は、補修時等の維持管理性に配慮した施設となっているか。
|  |  |  | f） | 79 | 運転制御方式は逆洗のスローダウン＋捨水とし、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に準拠した対策を行っているか。
|  |  |  | g） | 80 | ろ過池の池数が複数ある場合にも、各ろ過池への均等流入が可能な構造となっているか。
|  |  |  | h） | 81 | 洗浄水の給水方法を提案しているか。
|  |  |  | i） | 82 | 洗浄時にろ過水量の変動が少ない構造となっているか。
|  |  |  | j） | 83 | 下部集水装置は樹脂製とし、均等性を確保しているか。
|  |  |  | k） | 84 | 必要に応じて越流・排水設備を設けているか。
|  |  |  | l） | 85 | 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  |  |  | m） | 86 | ろ過池洗浄排水は洗浄排水池にすべて流入させ、着水井等に返送可能な施設となっているか。
|  | ⑦後塩素混和施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 87 | 後塩素の混和を確実に行うことを目的として設置しているか。
|  |  |  | b） | 88 | 混和池を設ける場合、池数は複数池となっているか。
[5 empty] | 89 | １池停止時においても計画浄水量が処理可能な施設となっているか。
|  |  |  | c） | 90 | 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  | ⑧浄水池 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 91 | 水質監視、施設保守用水（ろ過池洗浄用水含む）の確保、配水池への送水調整を目的として設置しているか。
[5 empty] | 92 | 権現原浄水場１系及び２系の共通施設となっているか。
|  |  |  | b） | 93 | 池数は２池以上とし、計画浄水量１時間分以上の容量を全池で確保できているか。
|  |  |  | c） | 94 | 必要な越流・排水設備を設けているか。
|  |  |  | d） | 95 | 権現原２号及び３号配水池の水位（両配水池 HWL = +74.000 m、LWL = +67.000 m）を加味し、施設全体としてLCCに考慮した、浄水池の水位の提案を行っているか。
|  |  |  | e） | 96 | 維持管理に十分配慮して配管類（管、弁、計装品）を設置しているか。
|  | ⑨排水処理施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 97 | 排水処理方式は、「洗浄排水池＋排泥池＋濃縮槽＋機械脱水」となっているか。
[5 empty] | 98 | 排泥池、濃縮槽、汚泥貯留槽、機械脱水は、既存施設（共通施設）を流用するものとし、洗浄排水池を整備するものとなっているか。
[5 empty] | 99 | 洗浄排水池の整備にあたっては、既存施設の運転管理に支障が無いように計画し、支障となる場合は、必要な仮設を行っているか。
|  |  |  | b） | 100 | 想定する原水濁度等を基に浄水処理方式にもとづいた排水処理フロー及び設備を提案しているか。
|  |  |  | c） | 101 | 洗浄排水池には、上澄水を着水井・系外等へ合計40 m3/時（約1,000 m3/日）を送水・返送可能な設備を整備するものとなっているか。
|  | ⑩ポンプ施設 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 102 | 送水ポンプ設備として、権現原２号配水池向け、権現原３号配水池向けの送水ポンプ設備を設けているか。
[5 empty] | 103 | 送水ポンプ能力は、実揚程、管路損失等を考慮し必要水量を送水可能なポンプ仕様となっているか。
[5 empty] | 104 | それぞれの配水池に対して必要送水量は12,300 m3/日となっているか。
[5 empty] | 105 | 夜間電力を最大限利用する施設運用を想定しているか。
|  |  |  | b） | 106 | 送水ポンプ形式は陸上式押込ポンプとし、送水ポンプ設備の台数は提案しているか。
[5 empty] | 107 | それぞれの配水池に向けた送水ポンプ設備に予備機を設け、１台休止時においても最大送水量が送水可能な能力を有しているか。
[5 empty] | 108 | ポンプの材質及び塗装については提案しているか。
|  |  |  | c） | 109 | ポンプ効率の高い点で運転が可能な容量、台数となっているか。
|  |  |  | d） | 110 | ポンプ急停止時における水撃作用の恐れがある場合は、その軽減策を施しているか。
|  | ⑪薬品注入設備 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  | ①消毒、凝集、pH調整等注入施設 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 111 | 薬品注入施設（注入設備、注入配管等）を新設しているか。
|  |  |  | b） | 112 | 全ての薬品の貯蔵施設及び注入設備（電気、機械）は、新設する建屋内に設置しているか。
|  |  |  | c） | 113 | 使用する薬品については、水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15号）第１条十六を満足し、JWWA規格に準拠した薬品を使用しているか。
[5 empty] | 114 | 消毒剤及び酸化剤は、次亜塩素酸ナトリウムを使用することとし、その他安定した浄水処理に必要な薬品注入（凝集剤）は、既設同等品（別紙8）となっているか。
|  |  |  | d） | 115 | 各薬品の最低注入量は、最小浄水量に対応可能となっているか。
|  |  |  | e） | 116 | 貯蔵槽から注入点まで容易にメンテナンスが可能な計画となっているか。
|  |  |  | f） | 117 | 次亜注入設備は、薬品の品質保持のため、空調設備等を設置しているか。
|  |  |  | g） | 118 | 貯蔵槽は、２槽以上とし、注入機には予備機を設けているか。
|  |  |  | h） | 119 | 貯蔵槽1槽当たりの容量は、必要最低貯蔵日数、および市の搬入方法を考慮の上決定しているか。
|  |  |  | i） | 120 | 注入配管の閉塞や破損時に対応するため、予備配管を設置しているか。
|  |  |  | j） | 121 | 薬品注入量制御が必要な部分には、電磁流量計を設置しているか。
|  |  |  | k） | 122 | 注入量過多及び無注入の検知ができる構造となっているか。
|  |  |  | l） | 123 | 配管材は、各薬品及び耐光性に適合した材質を選定しているか。
|  |  |  | m） | 124 | 薬品注入配管において露出部分は、定期的に交換が容易にできるように、さや管内に布設しているか。
|  |  |  | n） | 125 | 後塩素は市の残留塩素目標値に合わせて調整が可能な設備となっているか。
|  |  |  | o） | 126 | アルカリ剤の薬品種類、濃度などを提案しているか。
|  |  |  | p） | 127 | 貯蔵槽形式、移送ポンプ、注入ポンプを提案しているか。
[5 empty] | 128 | 維持管理性に優れた機器を選定しているか。
|  |  | ②薬品貯蔵に関する事項 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 129 | 各薬品の必要最低貯蔵日数を満たしているか。
|  |  |  | b） | 130 | 各薬品に対し必要な容量の防液堤を設け、貯留槽からの薬品漏洩を検出できる設備を設置しているか。
[5 empty] | 131 | 防液堤からの排液方法とそれに必要な設備を提案しているか。
|  |  |  | c） | 132 | 薬品の混合による有毒ガスが発生しないように、適切な安全対策を講じているか。
|  |  |  | d） | 133 | 薬品室は安全で十分な維持管理スペースを確保し、搬入が安全かつ迅速に行える施設、設備を設けているか。
[5 empty] | 134 | 消毒設備の貯蔵は空調設備等で品質の劣化を防止することとし、凝集剤の貯蔵を屋外で行う場合は、品質劣化をきたさないよう適切な日よけ屋根を設置する等、貯蔵環境を確保しているか。
[5 empty] | 135 | 床（防液提内含む）は耐薬品塗装を行い、清掃用の水栓を設置しているか。
|  |  |  | e） | 136 | 薬品受け入れ設備を設置し、受入時に床に液漏れが生じない工夫を施しているか。
|  | ⑫電気・計装設備 |  |  | 137 | 新設施設で使用する電力を供給する電気・計装設備についての設計を行っているか。
[5 empty] | 138 | 受変電設備、動力設備、運転操作設備、中央監視制御設備（別途）、計装設備を設置する室の大きさ、更新スペースを考慮したうえで設計しているか。
|  |  | ①電気・計装設備設計全般 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 139 | 点検時等においても施設稼働が可能となるよう停電区分等を検討し、必要な系統化や分割化を図っているか。
[5 empty] | 140 | 受電系統の停電時は、自家発電設備で対応できる構成となっているか。
|  |  |  | b） | 141 | 一部の故障等がシステム全体に波及しないよう、フェールセーフ機能等の安全策について十分配慮されているか。
|  |  | ②受変電設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 142 | 新設施設への電力供給は、既設電気棟受変電設備から高圧・低圧配電を行う構成となっているか。
[5 empty] | 143 | 既設自家発電設備と組み合わせ、電気設備の冗長化を図り、点検や災害時等の停電に配慮されているか。
|  |  |  | b） | 144 | 既設電気棟受変電設備の更新は対象外とするが、新設施設への高圧・低圧配電を行うにあたって必要な改造を行っているか。
|  |  |  | c） | 145 | 場内で使用する電圧は、3φ6.6 kV、3φ420 V、3φ210 V、1φ210-105 Vとなっているか。
[5 empty] | 146 | 送水ポンプ設備を除いた動力負荷は3φ210 Vを基本としているか。
|  |  |  | d） | 147 | 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤの保護構造は、JEM－1265に準拠しているか。遮断器は引出しが可能な構造として、遮断器を含むものについてはLSC1-PIを採用しているか。
|  |  |  | e） | 148 | 低圧閉鎖配電盤はJEM－1265に準拠しているか。
|  |  |  | f） | 149 | 高圧遮断器は真空遮断器としているか。
|  |  |  | g） | 150 | 主変圧器はトップランナー変圧器（モールド型）を採用して、盤内に収納しているか。
|  |  |  | h） | 151 | インバータ機器の使用等により高調波対策が必要な場合には適切な対策を行っているか。
|  |  |  | i） | 152 | 避雷対策を行っているか。
|  |  |  | j） | 153 | 主要な配電回路の消費電力の確認が行えるようにしているか。
|  |  | ③自家発電設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 154 | 本事業の対象外。
|  |  | ④無停電電源設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 155 | 既設無停電電源設備から受変電設備及び計装設備に電源を供給するようになっているか。
|  |  | ⑤運転操作設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 156 | コントロールセンタ＋補助継電器盤方式を基本として、維持管理性に配慮しているか。
|  |  |  | b） | 157 | 負荷の始動容量が変圧器容量及び発電機容量に与える影響を検討の上、始動電流抑制回路を設けているか。
|  |  |  | c） | 158 | 配電盤の保護構造は、JEM－1265に準拠しているか。
|  |  |  | d） | 159 | コントロールセンタは、JEM－1195に準拠、インバータ盤、動力制御盤はJEM－1265に準拠しているか。
[5 empty] | 160 | 制御電源方式は原則個別電源方式となっているか。
|  |  |  | e） | 161 | 現場での運転操作を考慮した機器構成として、設置場所についても考慮しているか。
|  |  |  | f） | 162 | 誤操作防止となるような操作機構となっているか。
|  |  |  | g） | 163 | 屋外盤を適用する場合の材質はSUS製となっているか。
|  |  |  | h） | 164 | 避雷対策を行っているか。
|  |  | ⑥監視制御設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 165 | 中央監視制御設備（別途工事）において、別途工事で移設を予定しているコントローラと連携して、監視制御が行えるように信号の受け渡しをしているか。
[5 empty] | 166 | 監視制御信号項目については、本事業で項目表を作成しているか。
|  |  |  | b） | 167 | 制御機能は要求水準書で示す条件通りに区分されているか。
[5 empty] | 168 | 本事業で整備する制御機能に必要となるPLC、指示調節計等は本事業で実装しているか。
|  |  |  | c） | 169 | 各系列設備に水質監視カメラを設置しているか。
[5 empty] | 170 | 沈澱池出口・金魚等監視水槽・浄水監視水槽を必須とし、その他箇所については提案しているか。
金魚等監視水槽・浄水監視水槽はそれぞれ、原水・浄水後のサンプリング水を取り込み、魚類の挙動を確認するための水槽を設けること。
中央監視制御設備と取り合うためのケーブル工事は、本事業範囲内としているか。
|  |  | ⑦計装設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 171 | 計装設備は、水処理プラント設備の自動運転・制御に必要な計測項目等の連続監視を行うために設置しているか。
[5 empty] | 172 | 計装項目は、流量、水位、圧力、水質計器等とし、原水、処理水、浄水などの処理設備毎に計測するものとなっているか。
|  |  |  | b） | 173 | 水量の測定は、原則として電磁流量計もしくは超音波流量計を設置しているか。
[5 empty] | 174 | 電磁流量計を採用する場合は、必要に応じて点検時を考慮してバイパス管等を設けているか。
|  |  |  | c） | 175 | 流入量、送水流量、薬品注入量のほか、水量管理及び浄水処理に必要な流量計を設置しているか。
|  |  |  | d） | 176 | 施設管理及び制御に必要となる水位、圧力を計測しているか。
|  |  |  | e） | 177 | 原水の、濁度・pH・アルカリ度を連続して計測するための装置を設置しているか。
|  |  |  | f） | 178 | 沈澱水（系列毎）の、濁度・pH・残留塩素を連続して計測するための装置を設置しているか。
|  |  |  | g） | 179 | ろ過水（系列毎）の、濁度・残留塩素を連続して計測するための装置を設置しているか。
|  |  |  | h） | 180 | 浄水pH・残留塩素・濁度・色度を連続して計測するための装置を設置しているか。
|  |  |  | i） | 181 | 各計測値は、中央監視制御設備（別途）で監視が可能なものとなっているか。
|  |  |  | j） | 182 | 撤去する水質計器については、予備機として保管するものや他施設で使用するものもあるため、事前に本市に対象機器を提示した上で、取り扱いについて指示を受けているか。
|  |  |  | k） | 183 | 避雷対策を行っているか。
|  |  | ⑧関係官庁提出書類 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 184 | 電気主任技術者関係書類、電気設備設置に関する消防設備等関係官庁に提出が必要な書類を作成する計画となっているか。
[5 empty] | 185 | 電気設備の保安規程等の資料作成について協力を行う計画となっているか。
|  |  |  | b) | 186 | 受電に関する事前協議及び必要な書類作成、各種申請手続きを電気主任技術者の了解のうえ行う計画となっているか。
|  |  |  | c） | 187 | 本市が提出する書類の補助、大気汚染防止法（ばい煙）、騒音、振動規制法等の必要な協議を見込んでいるか。
|  |  | ⑨配管配線の布設 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 188 | 電線、ケーブルは原則としてエコマテリアル（EM）材質となっているか。
|  |  |  | b） | 189 | ケーブルダクト、ケーブルラックの材質はアルミ製もしくはステンレス製となっているか。
|  |  |  | c） | 190 | 電線管は耐食性、施工性、耐衝撃性を考慮して、屋外は厚鋼電線管、屋内はHIVEを使用しているか。
|  |  |  | d） | 191 | 屋外配線は架空配線または地中配線とし、地中埋設配線は波付硬質ポリエチレン管（FEP）に収納しているか。
|  |  |  | e） | 192 | 浄水場整備に伴い必要となる配線の仮設を行っているか。対象は浄水場整備工事により稼働中の施設が停止するなど、支障が生じるすべての範囲としているか。また必要となる電路構築も含んでいるか。
|  | ⑬室内配管設計 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  | ①配管設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 193 | 室内の必要な配管を整備しているか。
|  |  |  | b） | 194 | 水理計算及び管厚計算、その他基準等により、適切な口径及び管種選定をしているか。
|  |  |  | c） | 195 | 不平均力等に耐える必要な管防護を施しているか。
屋内はコンクリート防護を基本としているか。（ただし、管路構成上コンクリート防護の設置が困難な場合は、離脱防止継手等による不平均力対応も認める。）
|  |  |  | d） | 196 | 室内配管は原則としてステンレス配管（JISフランジ）、内外面ナイロンコーティング鋼管（JISフランジ）、またはダクタイル鋳鉄管（特押型メカニカル継手またはフランジ、外面CC塗装、内面エポキシ塗装）としているか。
[5 empty] | 197 | 配管サポートは、コンクリート製またはステンレス製としているか。
|  |  |  | e） | 198 | 変位の異なる（一体構造とならない）躯体の境界部には、可撓管類を設置しているか。
[5 empty] | 199 | 可撓管類は配管材と同材質のものとなっているか。
|  |  |  | f） | 200 | 異種金属フランジ接合部及び同種であっても電位の異なる接続部には絶縁対策を施しているか。
|  |  |  | g） | 201 | 躯体貫通部における止水（地下水、槽内水の止水）処理を行っているか。
[5 empty] | 202 | 水中の配管類についてはフランジ接合を基本としているか。
|  |  |  | h） | 203 | フランジ形電磁流量計を設ける場合はバイパス管を設けているか。 （複数系列において対象系列を停止可能な場合、あるいは小口径で取り外し等に時間を要しない場合にはバイパス管不要とする）
|  |  |  | i） | 204 | フランジ形電磁流量計の取付け取外しのため伸縮管を設置しているか。
|  |  |  | j） | 205 | 工事後洗管等を考慮してドレン管、空気弁を適切に設置しているか。
|  |  |  | k） | 206 | 露出管については、用途別に着色し、名称と水流方向を表示しているか。
|  |  |  | l） | 207 | 冬期間において凍結の恐れのある配管については凍結防止の為の措置を講じているか。
|  |  |  | m） | 208 | 配管については結露防止のための措置を講じているか。
|  |  |  | n） | 209 | 小配管については、用途に応じた管種を採用しているか。
[5 empty] | 210 | 全体として耐震性の高い材料を使用することを基本としているか。
|  |  | ②バルブ・ゲート設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 211 | 流水の遮断、制御、水圧調整等を有効かつ安全に行うため、バルブを適所に設置しているか。水没型のバルブを採用する場合は、優位性を明示しているか。
|  |  |  | b） | 212 | バルブは制御する水量、水圧等を検討し、適切な形式を選定し、更新時の取り外しを容易としているか。
|  |  |  | c） | 213 | 浄水処理、排水処理に係る主配管に設置する仕切弁は、外ねじ式とし、「閉」前提の仕切弁はメタルシート仕切弁とし、「開」前提の仕切弁はソフトシール仕切弁としているか（仕切弁の使用は400 A未満とする。）。
|  |  |  | d） | 214 | バタフライ弁の場合は、ゴム弁座の交換が容易であることなど維持管理が容易な形式を採用しているか。
|  |  |  | e） | 215 | バルブの開閉方向については、右閉め（時計回り）、左開き（反時計回り）とし、開度計を設けているか。
|  |  |  | f） | 216 | 原則として、自動弁は更新が容易に行えるような形式または配置とし、電動弁又は電磁弁となっているか。
|  |  |  | g） | 217 | ゲートを採用する場合は、更新型ゲートとなっているか。
|  |  |  | h） | 218 | 露出バルブについては、機能別に着色し名称と水流方向を表示しているか。
|  |  |  | i） | 219 | 冬期間において凍結の恐れのあるバルブについては、凍結防止の為の措置を講じているか。
|  | ⑭場内配管設計 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 220 | 既設２系沈砂池取水以降において必要な配管等を検討しているか。
[5 empty] | 221 | 接続箇所は別紙5で示す範囲付近を案として、詳細な接続位置及び配管ルートは用地境界内において提案しているか。
[5 empty] | 222 | 別紙5で示す場内配管図は参考図であるため、試掘等を行い実際の埋設位置を確認した上で接続箇所を確定しているか。
|  |  |  | a.導水管（既設２系沈砂池～権現原浄水場１系及び２系着水井） | 223 | 新設取水ポンプ設備を含めて更新しているか。
[5 empty] | 224 | 既設１系沈砂池から既設着水井に向けた既設導水管に接続し、権現原第１浄水場及び第２浄水場への原水融通を可能とする接続管を整備しているか。
[5 empty] | 225 | 接続箇所は不断水工事としているか。
|  |  |  | b.送水管（権現原２号配水池向け） | 226 | 既設権現原２号配水池向け送水管に接続しているか。
[5 empty] | 227 | 接続箇所は不断水工事としているか。
|  |  |  | c.送水管（権現原３号配水池向け） | 228 | 既設権現原３号配水池向け送水管に接続しているか。
[5 empty] | 229 | 既設権現原浄水場３系のろ過池洗浄本管への影響がないよう、布設替え等の対応を講じているか。
[5 empty] | 230 | 接続箇所は不断水工事としているか。
|  |  |  | d.排泥管（既設１系排水池等～排泥池向け） | 231 | 既設権現原浄水場No.3排水桝向け送泥管に接続しているか。
[5 empty] | 232 | 汚水貯留槽及び濃縮槽からNo.3排水桝及び着水井へ返送を可能とする等、適切な水処理フローとなっているか。
[5 empty] | 233 | 接続箇所は不断水工事としているか。
|  |  |  | e.雨水排水 | 234 | 既設側溝に排水しているか。
|  |  |  | b） | 235 | 排水処理系（ポンプ及び電気室、排泥池等）の給水を確保しているか。
|  |  |  | c） | 236 | 水理計算及び管厚計算等により、適切な口径及び管種を選定しているか。
|  |  |  | d） | 237 | 導水施設・浄水施設・送水施設・非常用給水管などの重要な配管においては耐震管を使用しているか。
|  |  |  | e） | 238 | 既設導水管への接続は不断水工事となっているか。
|  |  |  | f） | 239 | ダクタイル鋳鉄管の埋設部については、ポリエチレンスリーブ全巻きとし、管埋設表示テープ及び表示杭・鋲を埋設時に設置し、舗装面に配水ライン、水流方向を明示しているか。
|  |  |  | g） | 240 | 不平均力等に耐える必要な管防護（コンクリート防護、ライナー等）を施しているか。
|  |  |  | h） | 241 | 躯体との境界部には、可撓性を有する管路を設置しているか（ゴム製は不可）。
|  |  |  | i） | 242 | 異種金属フランジ接合箇所には絶縁対策を施しているか。
|  |  |  | j） | 243 | 流水の遮断、制御、水圧調整等を有効かつ安全に行うため、バルブを適所に設置しているか。
|  |  |  | k） | 244 | バルブは制御する水量、水圧等を検討し、適切な規格（JWWA）を選定しているか。
|  |  |  | l） | 245 | 埋設バルブ設置部には、バルブに合った弁室等を設置しているか。
|  |  |  | m） | 246 | 埋設バルブの開閉方向については、右閉め、左開きとしているか。
|  |  |  | n) | 247 | 浄水処理、排水処理に係る主配管に設置する仕切弁は、内ねじ式とし、「閉」前提の仕切弁はメタルシート仕切弁とし、「開」前提の仕切弁はソフトシール仕切弁としているか（仕切弁の使用は400 A未満とする。）。
|  |  |  | o） | 248 | 布設工事後の洗管等を考慮して排水設備、空気弁を適切に設置しているか。
|  |  |  | p） | 249 | フランジ形電磁流量計を設ける場合は必ずバイパス管を設けているか。
フランジ形電磁流量計の取り外しの為、伸縮管を設置しているか。
|  |  |  | q） | 250 | 露出管については、機能別に着色するとともに名称と水流方向を明示しているか。
|  |  |  | r） | 251 | 冬期間において凍結の恐れのある配管施設については凍結防止の為の措置を講じているか。
|  |  |  | s） | 252 | 小配管を含めて耐震性に十分留意しているか。
|  |  |  | t） | 253 | 土中埋設管路部のフランジ継手を採用していないか。
|  | ⑮建築物設計 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  | ①共通の要件 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 254 | 管理用建築物の棟数について、要求水準を満たして提案しているか。
|  |  |  | b） | 255 | 管理・事務機能に関わる屋内の配線及び配管は、ピットまたはフリーアクセスフロアとして収納しているか。
[5 empty] | 256 | 事務室・監視室はOAフロアとし、配置に応じて電源を確保しているか。
|  |  |  | c） | 257 | 館内案内図及び浄水施設（処理フロー等）の概要等が分かるパネルを設置しているか。
|  |  |  | d） | 258 | 機械関連室以外の窓には網戸及びブラインドを設けているか。
|  |  |  | e） | 259 | 見学者コースについては、市と協議を行い決定し、ルートのカラー舗装等、スムーズな見学が可能となるよう整備を行うこととなっているか。
|  |  |  | f） | 260 | 見学者コース対象施設や会議室等、見学者が通行・使用する箇所については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に準拠し、見学者の安全性に十分な注意を払い、スロープ又は昇降設備、安全対策（階段・段差の滑り止めや手摺の設置等）、危険箇所への進入防止対策を講じているか。
|  |  |  | g） | 261 | 管理棟には上層階会議室から場内を見渡すことができる屋上もしくはバルコニ（雨天時見学は屋根などの配慮）を設置するなど、見学に配慮しているか。
[5 empty] | 262 | また、管理棟の見学ルートは、車いす利用を考慮し、エレベーター設備（11人程度）を設けているか。
|  |  |  | h） | 263 | 管理棟屋上には、将来に太陽光発電設備が設置できるよう、上載荷重に余裕を見込み屋上への設備配管ルートおよび鳩小屋を設置しているか。
|  |  |  | i） | 264 | 管理棟など建築物の屋上へ室外機など設備配置する際は、南側施設からの眺望に配慮し目隠しルーバーなどを設置しているか。
|  |  |  | j） | 265 | 小学生の見学施設となることを考慮した動線・視線を確保しているか。
|  |  |  | k） | 266 | 管理・事務機能、会議室、便所については、宮崎県人にやさしい福祉のまちづくり条例に準拠しているか。
|  |  |  | l） | 267 | 電気設備を設置する部屋の直上部には水周りの部屋を設けていないか。
|  |  |  | m） | 268 | 各施設には設備機器の搬入及び搬出が可能となる搬入扉や搬入口、天井クレーン又はホイストクレーン（レールはステンレス製又は溶融亜鉛めっき仕上げ）を設けているか。
[5 empty] | 269 | クレーンについては本市人員（運転維持管理業務委託人員）、使用頻度、必要な資格者等を検討し、本市に最適なものを提案し、承諾を受けたものとなっているか。
|  |  |  | n) | 270 | 全国瞬時警報システム（J－ALERT）を設置するスペースと電源を考慮しているか。
|  |  | ②各部屋の要件 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 271 | 本施設においては、表３-４に示す必要な各室を設けているか。
|  |  |  | b） | 272 | 水質試験室及び監視室は同一階となっているか。
|  |  | ③仕上計画 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 273 | 本施設の各部分の仕上においては、表３‑６～表３‑１１を標準としているか。その他について提案しているか。
|  |  |  | b） | 274 | 室の用途がわかりやすいようにサイン・案内板等を設けているか。
|  |  |  | c） | 275 | 管理・事務機能及び電気関連室については断熱を考慮しているか。
|  |  |  | d） | 276 | 外装は、使用材料や断熱方法等に留意しているか。
|  | ⑯建築付帯設備設計 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  | ①一般事項 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 277 | 建築基準法、消防法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の関連法令の定めるところにより、熱環境・室内環境及び環境保全性が図られるよう計画しているか。
|  |  |  | b） | 278 | 設備方式は、立地する地域的条件及び施設の規模・用途に留意のうえ、施設が有すべき性能を確保できるよう計画しているか。
|  |  |  | c） | 279 | 騒音規制値を満たすように計画を行っているか。
|  |  |  | d） | 280 | 気温、気候等の屋外条件の変化、人数、使用時間、作業内容等の部屋の使用形態の変化に対応できる制御を行うよう計画しているか。
|  |  |  | e） | 281 | 衛生環境は、人体や機器への影響、設置機器の特性等を把握のうえ、使用目的に適する衛生的な環境を確保するため、適正な水量、水圧、水温、水質等に留意のうえ計画しているか。
|  |  |  | f） | 282 | 使用用途に応じた水質等を確保するとともに、外部からの汚染防止を図ることができるように計画しているか。
|  |  |  | g） | 283 | 建物内で発生する排水を衛生的かつ速やかに排除するとともに、排水の漏水、詰まり等による汚染及び悪臭の発生がないよう計画しているか。
|  |  |  | h） | 284 | 設備の災害対策については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に準拠しているか。
|  |  | ②空調設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 285 | 設備方式は、環境保全性、安全性、経済性、保全性、耐用性について、総合的に検討して選定しているか。
|  |  | ③換気設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 286 | 換気設備の設置対象室及び換気量は、建築基準法等、関係法令に基づいているか。
|  |  |  | b） | 287 | 換気設備は室内空気の浄化、新鮮空気の供給、臭気や有毒ガスの除去等を行い、室内環境を適正に保持できるよう計画しているか。
|  |  |  | c） | 288 | 隣接建物等への臭気、騒音等による影響がないように計画しているか。
|  |  | ④排煙設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 289 | 排煙設備の設置対象及び排煙風量は、建築基準法等の関係法令に準拠しているか。
|  |  |  | b） | 290 | 排煙方式は、原則として自然排煙としているか。やむを得ず自然排煙が不可能な場合のみ、機械排煙を計画しているか。
|  |  | ⑤衛生器具設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 291 | 便所は、男子用と女子用に区分し、身障者用も計画しているか。
|  |  |  | b） | 292 | 大便器の形式は、洋風便器としているか。
|  |  |  | c） | 293 | 掃除流し及び清掃用具入れは、男子便所および女子便所に設置しているか。
|  |  | ⑥給水設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 294 | 給水設備は、必要水量を必要圧力で、衛生的に供給できるよう計画しているか。
|  |  |  | b） | 295 | 関係機関と協議を行う計画となっているか。
|  |  | ⑦給湯設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 296 | 必要温度及び必要量の湯を必要圧力で、衛生的に供給できるよう計画しているか。
|  |  |  | b） | 297 | 給湯方式は、局所式とし、原則として、湯沸器等による方式としているか。
|  |  | ⑧排水設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 298 | 排水設備は、原則として自然流下方式としているか。
|  |  |  | b） | 299 | 建物内の汚水及び雑排水（床排水含む）は、屋外に合併処理浄化槽（FRP製）を設置し、処理水を既設排水ピットから既設排水井を通じて放流することになっているか。
|  |  |  | c） | 300 | 有害な物質、薬品等を含む排水は浄化槽へ流入させず、別途適切に産廃処理できるようになっているか。
|  |  | ⑨消火設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 301 | 消防署と協議を行う計画となっているか。
|  |  |  | b） | 302 | 消火設備の設置対象及び種類は、消防法等の関係法令に準拠しているか。
|  |  | ⑩配線 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 303 | 環境配慮型電線、ケーブル（EM電線、EMケーブル）を使用しているか。
|  |  | ⑪電灯設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 304 | 各室の照度は、室の用途、作業又は活動に応じて、そこに求められる水平面の平均照度を維持（以下「維持照度」という。）できるよう算出しているか。ただし、必要に応じて作業面の角度を考慮し、作業面の維持照度を確保できるよう計画しているか。
|  |  |  | b） | 305 | 各室のグレア分類は、ランプの輝度及び作業環境を考慮して選定しているか。
|  |  |  | c） | 306 | 照明器具は、室の用途、作業又は活動に応じて、配光、輝度、光色、演色性等を考慮しているか。
[5 empty] | 307 | 保守性を考慮してランプの種類は、最小限になるよう検討しているか。
|  |  |  | d） | 308 | 照明器具は、作業領域内が適切な照度分布となるよう配置しているか。
|  |  |  | e） | 309 | 屋外、湿気、腐食性ガス等考慮したステンレス製防水形・防湿形照明器具を設定しているか。
|  |  |  | f） | 310 | スイッチの形状、取り付け高さ等は、使いやすさを考慮し、居室等に設けるスイッチは、原則として室内の出入口付近に設置しているか。
|  |  |  | g） | 311 | 各室については、千鳥点灯方式としているか。
|  |  |  | h） | 312 | 建設設備設計基準（令和６年版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修」で設計計画照度を設定しているか。ただし、浄水場施設に適さない箇所においては、JIS照度基準を比較し今回採用値を設定しているか。
|  |  |  | i） | 313 | 一般照明器具は、LED器具を採用しているか。
|  |  |  | j） | 314 | 高天井照明器具は、一般照明器具と同様LED器具を採用しているか。
|  |  |  | k） | 315 | 非常照明器具は、建築基準法施行令第126条の４に基づいて設置しているか。
[5 empty] | 316 | 維持管理上必要な箇所に、保安灯（電池内蔵形）として必要箇所に設置しているか。
|  |  |  | l） | 317 | 点灯方式は要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 318 | 玄関ホール、便所、廊下等共用部分の照明器具は、人感センサーによる点滅としているか。 |  |  |  | 317にまとめる
|  |  |  | b. | 319 | 事務室の照明器具の点滅は、室の使用用途、省エネルギーを考慮し、原則として１～４灯ごとに行っているか。 |  |  |  | 317にまとめる
|  |  |  | c. | 320 | 事務室及び会議室の窓側照明器具は、原則として他の部分の照明器具と別にして点灯可能な回路としているか。 |  |  |  | 317にまとめる
|  |  | ⑫誘導灯設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 321 | 消防法施行令26条により誘導灯を計画しているか。
|  |  |  | b） | 322 | 誘導灯は高輝度型C級を採用しているか。
|  |  |  | c） | 323 | 誘導灯の非常電源は、電池内蔵型とし常時点灯としているか。
|  |  |  | d） | 324 | 階段通路誘導灯は、常時点灯または減光方式を採用しているか。
|  |  | ⑬コンセント設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 325 | 建築設備設計基準（令和６年版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修」により、コンセントの設置個数及び形式を計画しているか。
|  |  | ⑭電灯分電盤 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 326 | 高温多湿の場所を避け、保守・点検が容易な場所に設置しているか。
|  |  |  | b） | 327 | 電灯分電盤の形式は原則として「露出形（鋼板製一般形）」としているか。
|  |  |  | c） | 328 | 屋外・湿気・腐食性ガス等の場所に設置する場合は「露出形（ステンレス製防水形）」を設置しているか。
|  |  |  | d） | 329 | 予備回路を設けているか。
|  |  | ⑮動力設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 330 | 動力制御盤以降、建築機械設備機器までの二次側電源（3Φ3 W200 V）送りを行っているか。
[5 empty] | 331 | 給排気ファン等の制御（タイムスイッチ・サーモ）を行っているか。
|  |  |  | b） | 332 | 電動機回路は電動機１台毎の専用分岐回路とし、短絡保護は配線用遮断器で行っているか。
|  |  |  | c） | 333 | 電動機の過負荷等の保護は原則として熱動型過負荷単相運転防止継電器（2E）による保護としているか。
|  |  |  | d） | 334 | 屋外に設置される機器（空調屋外機等）については、手元開閉器を設置しているか。
|  |  | ⑯動力制御盤 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 335 | 建築機械設備機器（給排気ファン、空気調和機等）の設置されている最寄りに動力制御盤を設置しているか。
[5 empty] | 336 | 屋外、湿気、腐食性ガス等の場所については「露出形（ステンレス製防水形）」とし、その他は「露出形（鋼板製一般形）」を設置しているか。
|  |  |  | b） | 337 | 主遮断器が225 AF超過になる場合は、幹線回路を切り分けて設置計画しているか。
|  |  |  | c） | 338 | 一括故障警報接点を設けているか。
|  |  | ⑰雷保護設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 339 | 浄水機能に関わる部分は自主設置としているか。
|  |  | ⑱構内情報通信網設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 340 | 管理棟に情報通信網を構築しているか。
|  |  |  | b） | 341 | 構内情報通信網は、データの種類、規模等を検討のうえ、施設運用形態に適したネットワークを構築しているか。
|  |  | ⑲構内交換設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 342 | 電話主装置について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 343 | 交換機装置の信頼性向上対策として、二重化（処理装置、電源装置等）を行っているか。 |  |  |  | 342にまとめる
|  |  |  | b. | 344 | 蓄電池の停電補償時間は、原則として30分間以上としているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 345 | 放送用増幅器とのページング機能を設けているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | d. | 346 | 内線回線・外線回線数を含めた電話主装置を設定しているか。 |  |  |  | 〃
[5 empty] | 347 | 外線回線においては、運用管理上の観点から協議し決定しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b） | 348 | 構内交換設備について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 349 | 各室に内線電話機を設置しているか。 |  |  |  | 348にまとめる
[5 empty] | 350 | 地下階、湿気、腐食性ガス等の箇所については、ステンレス製簡易防湿形（窓ガラス付）電話機収納箱に内線電話機を収納しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b. | 351 | 事務室・監視室は多機能形電話を設置しているか。 |  |  |  | 〃
[5 empty] | 352 | 会議室は内線電話機を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c） | 353 | 端子盤について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 354 | 高温多湿の場所を避け、保守・点検が容易な場所に設置しているか。 |  |  |  | 353にまとめる
|  |  |  | b. | 355 | 端子盤の形式は原則として「露出形（鋼板製一般形）」としているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 356 | 屋外・湿気・腐食性ガス等の場所に設置する場合は「露出形（ステンレス製防水形）」を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  | ⑳映像・音響設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 357 | 小学校からの見学者、一般見学者（日向市民等）、他事業体からの見学者など、来訪者へ権現原浄水場１系及び２系について説明するための映像・音響設備を設けているか。
[5 empty] | 358 | 機器構成は会議室規模を考慮して決定しているか。
|  |  |  | b） | 359 | 映像機器・音響装置について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 360 | 大会議室にプロジェクタ又はモニター、音響装置を設けているか。 |  |  |  | 359にまとめる
|  |  |  | c） | 361 | 音響装置について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 362 | 増幅器は、原則としてローインピーダンス（Lo）形としているか。 |  |  |  | 361にまとめる
|  |  |  | b. | 363 | 音質調整とハウリングの防止を兼ねるグラフィックイコライザ、ミキサー等の機器を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | d） | 364 | その他の機器について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 365 | 大会議室に液晶ディスプレイ１台を設置しているか。 |  |  |  | 364にまとめる
|  |  |  | b. | 366 | AV機器はキャビネットに収納しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 367 | オーディオレコーダ及びBlu-ray/DVDプレーヤ・レコーダを設けているか。 |  |  |  | 〃
|  |  | ㉑拡声設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 368 | 増幅器（一般放送用）について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 369 | 回線数（セレクタースイッチ）は、各施設棟の階毎にエリアを分けているか。 |  |  |  | 368にまとめる
[5 empty] | 370 | 場内放送エリアについても同様に区域に分けて設定しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b. | 371 | 格出力（60 W・120 W・240 W・360 W）は、スピーカの総入力以上を選定しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 372 | 付加機能は、コールサイン、AM・FMラジオを設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b） | 369 | 天井埋込形スピーカについて要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 370 | １スパンに１個、ただし部屋面積が30 m2以下の場合は１室に１個設けているか。 |  |  |  | 369にまとめる
|  |  |  | b. | 371 | 廊下は、25 m以下に１個設けているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 372 | 居室については、出入口付近にアッテネータを設置しているか。 |  |  |  | 〃
[5 empty] | 373 | 共用部に設置するスピーカはアッテネータ付としているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | d. | 374 | スピーカの形式は、地下階、湿気、腐食性ガス等はホーン形スピーカとし、地上階は壁掛形スピーカとしているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c） | 375 | 壁掛形スピーカについて要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 376 | 部屋ごと、仕切りごとに最低１個設けているか。 |  |  |  | 375にまとめる
[5 empty] | 377 | 通視距離20 mを超えないよう設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b. | 378 | 100 m2程度に１個設けているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 379 | アッテネータ付であるか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | d） | 380 | ホーン形スピーカについて要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 381 | 必要方向に指向性を確保しているか。 |  |  |  | 380にまとめる
[5 empty] | 382 | 必要方向に対して通視距離80 mを超えないように設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | e） | 383 | 端子盤について要求水準について満たしているか。
|  |  |  | a. | 384 | 構内交換設備端子盤を兼用としているか。 |  |  |  | 383にまとめる
|  |  | ㉒誘導支援設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 389 | インターホンについて要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 390 | 玄関門扉及び管理棟玄関入口付近に、玄関子機（カメラ付き）を設置しているか。 |  |  |  | 389にまとめる
|  |  |  | b. | 391 | 監視室にインターホン親機（モニター付き）を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | b） | 392 | トイレ等呼出装置について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 393 | 多目的便所に、呼出ボタン（確認灯付）及び呼出表示灯・復旧ボタンを設置しているか。 |  |  |  | 392にまとめる
|  |  |  | b. | 394 | トイレ呼出表示器は、事務室に設置し、副表示器は、監視室に設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  | ㉓テレビ共同受信設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 395 | 直列ユニットについて要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 396 | 事務室、監視室、会議室に直列ユニットを設置しているか。 |  |  |  | 395にまとめる
|  |  |  | b） | 397 | テレビ機器収納箱について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 398 | 電界強度を測定し、受信方向を確認のうえ位置決定しているか。 |  |  |  | 397にまとめる
|  |  |  | b. | 399 | 屋上階階段室内にテレビ機器収納箱「露出形（鋼板製一般形）」を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  | ㉔自動火災報知設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 400 | 自動火災報知設備について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 401 | 消防法施行令21条に基づき火災報知設備を設置しているか。 |  |  |  | 400にまとめる
|  |  |  | b. | 402 | 地下階及び腐食性ガス等の発生する室については、総合盤（防水形）を使用しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 403 | 無窓階は、原則として煙感知器を設置しているか。 |  |  |  | 〃
[5 empty] | 404 | 有窓階については、熱感知器を設置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | d. | 405 | 腐食性ガスの発生するおそれのある場所、湿気等のある場所については、煙感知器の誤動作がおこると予想され定温式スポット形熱感知器（防水形）を代替品として設置しているか。（所轄消防との協議による。） |  |  |  | 〃
|  |  |  | b） | 406 | 端子盤について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 407 | 構内交換設備端子盤を兼用としているか。 |  |  |  | 406にまとめる
|  |  |  | c） | 408 | 火災報知受信機について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 409 | 監視室内に火災報知受信機を設置しているか。 |  |  |  | 408にまとめる
|  |  |  | b. | 410 | 事務室に副受信機を設置しているか。
|  |  |  | c. | 411 | 外部警報用（一括）接点を設けているか。
|  |  | ㉕構内通信線路設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 412 | 通信線路について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 413 | 構内交換設備・拡声設備・自動火災報知設備において複数棟の場合は、各棟から管理棟に設置する電話主装置・拡声用増幅器・自動火災報知受信機までの配管配線としているか。 |  |  |  | 412にまとめる
|  |  |  | b） | 414 | 拡声設備（スピーカ）について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 415 | 必要方向に指向性を確保しているか。 |  |  |  | 414にまとめる
|  |  |  | b. | 416 | 必要方向に対して通視距離80 mを超えないように配置しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c. | 417 | スピーカ形式はホーン形を設定しているか。 |  |  |  | 〃
|  |  |  | c） | 418 | 構内情報通信網設備について要求水準を満たしているか。
|  |  |  | a. | 419 | 構内電話及びLAN回線を設けているか。 |  |  |  | 418にまとめる
|  |  | ㉖屋外電灯設備 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 420 | 「屋外照明設備設計基準（均斉度修正）」により設計しているか。
|  |  |  | b） | 421 | 省エネルギー性・高寿命ランプを考慮し、LED灯を基本として計画しているか。
|  |  |  | c） | 422 | ポールの地上高は4.5 mとしているか。
|  |  |  | d） | 423 | 器具設置位置については、配光曲線を算定し適切な配置計画をしているか。
|  | ⑰外構設計 |  |  | － | － |  | － | －
|  |  | ①門扉、フェンス等 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 424 | 権現原浄水場への入場者管理が可能な設備を設置し、正門を設置しているか。
|  |  |  | b） | 425 | 正門は大型車両（薬品輸送車等）の通行可能な幅を確保した電動開閉式門扉とし、電子錠等を用いて施錠・解錠を、現場及び中央監視室、事務室で可能なものとなっているか。
[5 empty] | 426 | インターホンを設置し、来訪者を中央監視室で確認できるようにしているか。
[5 empty] | 427 | 高さは1.8 m以上であるか。
|  |  |  | c） | 428 | 看板（銘板）の名称は、設計時において本市と協議し、正門及び浄水場玄関に設置しているか。
|  |  |  | d） | 429 | フェンスは敷地外からの人畜等の進入が容易にできない構造とし、高さは1.8 m以上となっているか。またその上部には忍び返しを設けているか。
[5 empty] | 430 | フェンスは腐食に強く耐久性があるものを採用しているか。なお、浄水処理に係るもの及び駐車場すべてを囲うように設置しているか。
|  |  | ②緑化、道路等 |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 431 | 日向市の環境と自然を守る条例に基づき、周囲の景観に配慮し場内の緑化に努めているか。
|  |  |  | b） | 432 | 場内散水栓（水落付き）及び消防用ホース（Φ65）が接続可能な給水栓を各施設及び適所に設けているか。
|  |  |  | c） | 433 | 車道は舗装を行っているか。
[5 empty] | 434 | 車道幅員及び舗装構成は大型車両の通行を考慮した仕様等を設定し、必要な雨水排水設備を設けているか。
[5 empty] | 435 | 場内の道路計画にあたっては、管理作業、搬入作業に支障がないように計画しているか。
|  |  |  | d） | 436 | 工事期間中及び工事後を含めて、要求水準に示す台数以上の駐車場を設けているか。
[5 empty] | 437 | 敷地内への大型車両（薬品輸送車等）の旋回や動線と駐車場が干渉しないように配置しているか。
[5 empty] | 438 | 緊急時応援車両のスペースを提案しているか。
|  |  |  | e） | 439 | 建物内の汚水及び雑排水や場内雨水の排水計画、並びに場外への排水計画等場内全体の排水整備を提案しているか。
|  |  |  | f） | 440 | 生活排水は合併浄化槽で処理し、側溝へ排水しているか。
[5 empty] | 441 | 雨水は場外の水路へ排水しているか。
|  |  |  | g） | 442 | 浄水過程で発生する汚水や汚泥は着水井への返送または排泥池へ送泥しているか。
|  |  |  | h） | 443 | 適所に非常時等に給水車及びポリタンク等に給水することができる応急給水施設を設置しているか。
[5 empty] | 444 | 少なくとも消火栓65Aを２口設置しているか。
|  |  |  | i） | 445 | 雨水排水抑制施設の設置の提案をしているか。
|  | ⑱撤去設計 |  |  | － | －
|  |  |  | a） | 446 | 既設権現原浄水場について、表２-３、表２-４、図２-３に示す施設ついて、撤去設計を行っているか。
|  |  |  | b） | 447 | 土木建築構造物及び管路施設の撤去については、杭を含む地中構造物を全て撤去する計画となっているか。
|  |  |  | c） | 448 | 仮設が必要と判断される場合においては、必要な仮設設備を設けているか。
|  |  |  | d) | 449 | 図面の無い施設、設備については、実測調査、試掘調査を行っているか。
[5 empty] | 450 | 撤去に関する必要な調査を実施しているか。
|  |  |  | e) | 451 | 撤去方法、撤去手順、処分方法について検討書を提出しているか。
|  |  |  | f) | 452 | 撤去品については出来る限りリサイクルを行うものとするが、産業廃棄物として処分する場合はマニフェスト等の適切な処分及び手続きを行っているか。
|  |  |  | g) | 453 | 「撤去」は、適正なリサイクル法に基づき行うこととし、撤去費用は事業者負担、リサイクルに伴う収入は事業者のものとしているか。
[5 empty] | 454 | なお、「撤去」と示している施設内に存在する備品、工具、什器類は、工事着手前に本市で移動、廃棄等の処分を予定しているが、その作業後に残ったものは、事業者が処分しているか。
| エ 施工計画 |  |  |  | － | － |  | － | －
|  |  |  | a） | 455 | 工事及び試運転における安全性確保、工程管理を確実に行うため、以下の事項に留意した施工計画を立案しているか。
|  |  |  | b） | 456 | 工程表は、ガントチャート又はネットワーク等で作成し根拠を提示しているか。
|  |  |  | e） | 457 | 管理区域を明確にし、既設浄水場の運用、運転管理に従事する者の日常業務等に支障をきたさないようにしているか。
|  |  |  | f） | 458 | 設備、建物、配管等の新設、切り替え、撤去の手順を明確にしているか。
|  |  |  | g） | 459 | 試運転時及び切り替え時の既設及び新設浄水場運転方法、水運用を明確にしているか。
| オ 申請書類の作成 |  |  |  | 460 | 工事概要、図面、計算書、設計書、出典資料などの申請・届出及び協議に必要となる資料の作成を行う計画としているか。
３－２（3） 工事業務 |  |  |  |  | － | － | － | － | －
| ア 業務の内容 |  |  |  | 461 | 工事内容を理解してているか。
| イ 業務の実施に当たっての留意事項 |  |  |  | 462 | 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、工事着手前に設計図書に基づく施工計画書を作成し、本市の確認を得た後で建設工事に着手する計画としているか。
|  | ③工事工程 |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 463 | 予定期日までに久里第1浄水場の供用を開始し、予定期日までにすべての工事を完了する計画としているか。
| ウ 試運転調整 |  |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 464 | 既設施設は通常どおり稼働中であるため、事業者は、既設浄水場の運転管理に支障がないように試運転を行い、個々の設備及び施設全体としての性能及び機能を確認する計画となっているか。
|  |  |  | b） | 465 | 試運転が可能な電力及び薬品を確保するとともに、原水取水及び排水処理についても試運転が可能なシステムととなっているか。試運転の実施前に試運転実施計画書を作成し、提出及び確認を受ける計画となっているか。
| エ 運転マニュアル作成及び教育・訓練 |  |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 466 | 運転管理に従事する者が新設施設を安全に運転可能な運転管理マニュアルを作成し、本市の承諾を得たものを納品する計画となっているか。
|  |  |  | e） | 467 | 非常時の対応については、ＢＣＰ等の視点に基づき、非常時における優先作業が容易に理解できるマニュアルとする計画としているか。
|  |  |  | f） | 468 | 施設引き渡し前後における市及び市が委託する運転維持管理業者に対する教育訓練計画を策定し、運転管理等を習熟するための教育訓練を計4回（1回／1日 ※半日×8回も可とする）実施する計画となっているか。
| オ 設備台帳作成支援 |  |  |  | － | － | － | － | －
|  |  |  | a） | 469 | 新設施設、設備及び配管について、市が提示した様式に則してデータを作成し、市が指定する設備台帳システムへのデータ登録が容易になるようにしているか。市と協議・調整の上、関連する図面やCADデータ、写真などのデータ登録に必要な情報についても合わせて整理しているか。
| カ 建設工事に伴う各種申請書類作成 |  |  |  | 470 | 建設工事に伴う各種申請書類等の作成及び申請・届出は、事業者の責任において行う計画としているか。
| キ 出来高検査及び完成検査 |  |  |  | 471 | 建設工事過程の出来高について報告し、出来高検査及び完成検査を受ける計画となっているか。
| ク 完成図書の提出 |  |  |  | 472 | 工事に関する図書等について、適切な時期に、必要な仕様と部数等で提出することを計画しているか。